2023-03-12

**AMA-Text Elector HWR 500 Plus**

**Beroende på föreskrivning kan man lägga in systemet på olika AMA-koder, främst PSF eller PMC enligt nedan.**

PMC APPARATER FÖR BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM
PMC.2 Apparater för behandling av flytande medium.
PMC.20 Apparater med sammansatt funktion för behandling av flytande medium

PSF AVLEDARE

PSF.1 Avledare i vätskesystem

PSF.14 Avledare för luft eller gas i vätskesystem

**Textförslag**

**Electorn fungerar enligt principen elektrokemisk vattenbehandling (elektrokemisk cell). Detta innebär att syret ”förbränns”, pH värdet höjs och blir stabilt vilket gör att ett passivt skikt bildas på systemets metalldelar som skyddar mot korrosion.**

**Egenskaper hos Elector vattenbehandling:**

* Minimerar syrehalten
* Avgasar
* Höjer pH-värdet
* Offeranod
* Slamtank
* Cyklonfilter
* Magnetitfälla
* Tar bort slam
* Drar ingen energi
* Mycket lång livslängd
* Inga rörliga delar
* Tillverkas i Tyskland

Vattenbehandlingsapparat för behandling av värmevatten i värmesystem eller kylvatten i kylsystem. Fabrikat typ Elector typ HWR 500 Plus. (Svenska vattenbehandling AB).

Användningsområde: Vattenbehandling för korrosionsskydd i värmesystem där löst syre förbrukas genom syrgasreduktion och en höjning av pH sker genom bildandet av hydroxidjoner. Vid förekomst av smuts och partiklar avskiljs dessa från systemvattnet.
Systemvolym: 150 m3 värmesystem, 105 m3 kylsystem
Driftsförhållande: max 6 Bar vid 90°C.
Driftstemperatur: max 90°C.
Testtryck: 10 Bar
Tankmaterial: Rostfritt stål 1.4401 (V4A) / 1.4307 (V2A), betat och passiverat
Vattenflöde: 6 m3/h (justeras automatiskt korrekt med flödesventil)

Data:
Diameter: 850 mm
Höjd: 1877 mm
Isolering: vävisolering med plasthölje.
Färg: Silver, tjocklek 100 mm.
Vikt: 270 kg

Ingående komponenter HWR 500 Plus
Isolering täckt av aluminiumplåt
Magnesiumanoder
Automatiskt avluftare
Dräneringsventil
Flödesmätare
Indikator på vattnets ledningsförmåga

Leverans kompletteras med komponenter för bypass inkoppling över pump:
Vattenmätare
Injusteringsventil för automatisk flödeskontroll
Avtappningsventil
2 st avstängningsventiler

Installeras i by-passfunktion över pump och tar ett delflöde ur systemet.

Modell Elector HWR 500 Plus installeras så att det finns en fri yta med minimum 1500 mm framför mantågsluckan.

Kontroll ska göras efter 6 månader efter installation, därefter årsvis för att säkerställa att värdena är stabila. De ska då ligga inom normen, SS-EN 12828: 2012+ A1:2014, annars måste åtgärder vidtas. Kemikalier får inte användas.

Rostfritt filterhus med magnetitfilter och partikelfilter. Filterhuset installeras med unionkoppling för vridbarhet vid filterbyte eller fritt utrymme under filterhus 400 mm.